IDC-BUSB 十寸屏对接第三方通信协议
波特率：9600
数据位：8
校验位： 无
停止位： 1

一、读取参数命令
主机发送数据：
01 03 00 00 00 63 C5 E0 //102
01 表示母线1从机地址码 [规则_： 当前母线： addr%4+1 当前从机地址： addr%64+1]
03 表示功能码
00 00 表示寄存器首地址
00 63 表示数据长度 （4*22+11=99）
C5 E0 表示CRC校验
//01 03 00 00 00 34 44 1D

从机返回数据：[根据交直流不同而回复数据不一样]
[交流]_
示例解释，不代表直流正确数据
01 03 34
00
1E 3C 00
18 3C 00
00 00 00
02
00 DC 00 63 00 15 00 00 00 13 01 14 00 00 00 FA 00 00 00 00 63 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 DC 00 63 00 15 00 00 00 13 01 14 00 00 00 F8 00 00 00 00 63 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F8 04
01 表示从机地址码（第1字节）
03 表示功能码（第2字节）
34 表示数据字节数（第3字节）十六进制转换为十进制52
00 //直流
00表示（单路电源还是双路电源）（第4字节）
1E 表示温度1值（第5字节），十六进制转换为十进制30度
3C 表示温度1（第6字节）上限报警值
00 表示温度1（第7字节）下限报警值
18 表示温度2值，（第8字节）十六进制转换为十进制24度
3C 表示温度2（第9字节）上限报警值
00 表示温度2（第10字节）下限报警值
00（第11字节）
3C（第12字节）
00（第13字节）
02 表示输入的接口（第14字节）（02表示2路输入，最多4路）
00 DC 表示L1电压值（第15、16字节） 十六进制转换为十进制220V
00 3C 表示L1电流值（第17、18字节）十六进制转换为十进制后除以十6.0A
00 15 表示L1有功功率值（第19、20字节）十六进制转换为十进制w
00 00 00 13表示L1电能值（第21、22、23、24字节）十六进制转换为十进制后除以十0.2KWH
01 14 表示L1上限电压报警值（第25、26字节）
00 00 表示L1下限电压报警值（第27、28字节）
00 F8 表示L1上限电流报警值（第29、30字节）
00 00 表示L1下限电流报警值（第31、32字节）
00 00 表示L1谐波值（第33、34字节）（暂时没此功能）
63 表示L1功率因素（第35字节）十六进制转换为十进制后除以一百0.99
01 表示L1断路器开关状态（第36字节） 00 表示断路器断开，01表示电路期闭合
从第15到第36字节为L1的全部数据
以此类推，第37到第101字节表示D2和D3、D4的数据
F8 04 表示CRC校验码（第102、103字节）

[直流]_
示例解释，不代表直流正确数据
01 03 34
00
1E 3C 00
18 3C 00
00 00 00
02
00 DC 00 63 00 15 00 00 00 13 01 14 00 00 00 FA 00 00 00 00 63 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 DC 00 63 00 15 00 00 00 13 01 14 00 00 00 F8 00 00 00 00 63 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F8 04
01 表示从机地址码（第1字节）
03 表示功能码（第2字节）
34 表示数据字节数（第3字节）十六进制转换为十进制52
00 //直流
00表示（单路电源还是双路电源）（第4字节）
1E 表示温度1值（第5字节），十六进制转换为十进制30度
3C 表示温度1（第6字节）上限报警值
00 表示温度1（第7字节）下限报警值
18 表示温度2值，（第8字节）十六进制转换为十进制24度
3C 表示温度2（第9字节）上限报警值
00 表示温度2（第10字节）下限报警值
00（第11字节）
3C（第12字节）
00（第13字节）
02 表示输入的接口（第14字节）（02表示2路输入，最多4路）
00 DC 表示L1电压值（第15、16字节） 十六进制转换为十进制220V
00 3C 表示L1电流值（第17、18字节）十六进制转换为十进制后除以十6.0A
00 15 表示L1有功功率值（第19、20字节）十六进制转换为十进制w
00 00 00 13表示L1电能值（第21、22、23、24字节）十六进制转换为十进制后除以十0.2KWH
01 14 表示L1上限电压报警值（第25、26字节）
00 00 表示L1下限电压报警值（第27、28字节）
00 F8 表示L1上限电流报警值（第29、30字节）
00 00 表示L1下限电流报警值（第31、32字节）
00 00 表示L1谐波值（第33、34字节）（暂时没此功能）
63 表示L1功率因素（第35字节）十六进制转换为十进制后除以一百0.99
01 表示L1断路器开关状态（第36字节） 00 表示断路器断开，01表示电路期闭合
从第15到第36字节为L1的全部数据
以此类推，第37到第101字节表示D2和D3、D4的数据
F8 04 表示CRC校验码（第102、103字节）

二、设置寄存器值
1、修改地址
主机发送数据：
01 10 10 01 00 02 14 C8
01 表示地址码 [规则_： 当前母线： addr%4+1 当前从机地址： addr%64+1]
10 表示功能码
10 01 表示修改地址
00 02 表示地址修改为2
14 C8表示CRC校验
从机返回数据：[与发送数据相同]
01 10 10 01 00 02 14 C8

2、设置电流电压上下限值
01 10 10 20 00 A0 C5 7B
00 表示地址码
10 表示功能码
10 20 表示修改L1电流上限的寄存器地址
00 A0 表示电流上限修改为16.0A
C5 7B表示CRC校验
从机返回数据：
01 10 10 20 00 A0 C5 7B

例：
01 10 10 21 00 A0 94 BB 修改L1下限报警16.0A
01 10 10 22 00 A0 64 BB 修改L2上限报警16.0A

3、修改波特率
主机发送数据：
01 10 10 38 00 02 C4 C5
01 表示地址码
10 表示功能码
10 40 表示修改地址
00 02 表示地址修改波特率为9600
(00表示默认值9600，01表示4800，02表示9600， 03表示19200，04表示38400)
C4 C5表示CRC校验
从机返回数据：
01 10 10 38 00 02 C4 C5
4、电能清零
01 10 10 39 00 F0 14 80电能清零
01 表示从机地址 10 表示功能码 10 41 表示寄存器首地址
00 F0 表示三相电能清零（1111 0000自左往右依次为L1至L2、L3、直流）
14 80表示CRC校验
7.8、寄存器定义（功能0X10）
寄存器地址	参数名称	单位	说明
0x1001	设置地址
0x1002	设置升压超限报警L1	V	设置电流超限报警值 十六进制转换十进制除以十
0x1003	设置欠压超限报警L1	V	同上
0x1004	设置升压超限报警L2	V	同上
0x1005	设置欠压超限报警L2	V	同上
0x1006	设置升压超限报警L3	V	同上
0x1007	设置欠压超限报警L3	V	同上
0x1008	设置升压超限报警L4	V	同上
0x1009	设置欠压超限报警L4	V	同上
0x100A	设置升压超限报警L5	V	同上
0x100B	设置欠压超限报警L5	V	同上
0x100C	设置升压超限报警L6	V	同上
0x100D	设置欠压超限报警L6	V	同上
0x100E	设置升压超限报警L7	V	同上
0x100F	设置欠压超限报警L7	V	同上
0x1010	设置升压超限报警L8	V	同上
0x1011	设置欠压超限报警L8	V	同上
0x1012	设置升压超限报警L9	V	同上
0x1013	设置欠压超限报警L9	V	同上
0x1020	设置电流上限报警L1	A	同上
0x1021	设置电流下限报警L1	A	同上
0x1022	设置电流上限报警L2	A	同上
0x1023	设置电流下限报警L2	A	同上
0x1024	设置电流上限报警L3	A	同上
0x1025	设置电流下限报警L3	A	同上
0x1026	设置电流上限报警L4	A	同上
0x1027	设置电流下限报警L4	A	同上
0x1028	设置电流上限报警L5	A	同上
0x1029	设置电流下限报警L5	A	同上
0x102A	设置电流上限报警L6	A	同上
0x102B	设置电流下限报警L6	A	同上
0x102C	设置电流上限报警L7	A	同上
0x102D	设置电流下限报警L7	A	同上
0x102E	设置电流上限报警L8	A	同上
0x102F	设置电流下限报警L8	A	同上
0x1030	设置电流上限报警L9	A	同上
0x1031	设置电流下限报警L9	A	同上
0x1032	设置温度1上限报警值	C
0x1033	设置温度1下限报警值	C
0x1034	设置温度2上限报警值	C
0x1035	设置温度2下限报警值	C
0x1036	设置温度3上限报警值	C	B
0x1037	设置温度3下限报警值	C
0x1038	设置波特率	C	B
0x1039	电能清零	C